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                                                       1.НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА) FR-100МTE, предназначен для получения огнетушащего аэрозоля (ОА) при тушении пожаров класса А2, В, С, Е (электрооборудование под напряжением до 40кВ) в условно герметичных помещениях при температурах от минус 60 0С до плюс 60 0С. 
Пожаротушащая эффективность, г/м3 – 25.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№ п/п
	          Наименование показателя
	Значение

	1
	Масса ГОА, г
	210±21

	2
	Масса аэрозолеобразующего состава, г
	100±10

	3
	Способ запуска 
	Электрический: 
- напряжение сигнала не более 24В,

- сила тока не менее 0,5 А.

	
	
	Термошнур: 
- температура срабатывания ≥ 170ºС

	4
	Материал корпуса
	нержавеющая сталь

	5
	Габаритные размеры:

	5.1
	Диаметр, мм 
	32

	5.2
	Длина, мм
	210

	6
	Время работы, с
	60±6

	7
	Защищаемый объем, м3
	4


3. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 После извлечения ГОА из упаковки проводится контроль внешнего вида изделия: на поверхности корпуса ГОА не допускаются вмятины, трещины, грязь, видимые следы окислов на поверхности электрических контактов.

3.2 Перед началом использования ГОА проверяются следующие показатели: 

· электрическое сопротивление между корпусом ГОА и клеммами, служащими для подачи электрического сигнала, должно составлять не менее 1 Мом;

· целостность внутренней электрической цепи ГОА (проводится под наблюдением лица, ответственного за монтаж ГОА на объекте).

· Измерения проводятся тестером или омметром класса точности 1.0 (безопасный ток проверки не более 0,04 А.).   

3.3 Необходимое количество ГОА для защищаемого объекта определяется из такого расчета, чтобы сумма условно защищаемых объёмов для всех ГОА была равна объему защищаемого помещения. Отклонение фактического значения объёма, защищаемого помещения от требуемого, должно составлять не более 5%.  

3.4 Струя ОА не должна быть направлена в сторону открытых проемов (фрамуги, жалюзи, щели и т.п.).

3.5 ГОА следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить быстрое и равномерное заполнение защищаемого помещения ОА. 
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3.6 Место установки ГОА и направление выпускных отверстий необходимо выбирать из условия обеспечения наиболее свободного распространения выходящего потока ОА. При этом истекающий ОА не должен затруднять эвакуацию людей из помещения при пожаре.    
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3.7 Должна быть предусмотрена возможность доступа к смонтированным ГОА для производства контрольно-профилактических работ.
3.8 Монтаж ГОА на объекте осуществляется при помощи специального крепежного хомута.  

4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 В течение всего срока эксплуатации ГОА не требует проведения трудоемких регламентных и других работ.  

4.2 Рекомендуется периодически (не реже двух раз в год) проводить внешний осмотр ГОА, контролировать целостность электропроводки, клемм электро-воспламенителя, надежность крепления ГОА на объекте. 
 4.3 Для ГОА, установленных на транспортных средствах, проводить проверку внутренней электрической цепи устройства в соответствии с п. 3.2 не реже 1 раза в квартал. 
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Перед началом эксплуатации ГОА необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией.

5.2 При работе с ГОА запрещается:

·  проводить разборку устройства;

· наносить удары или проводить иные действия, приводящие к деформации или механическим повреждениям корпуса;

5.3  проводить сварочные работы вблизи ГОА.

5.4 При случайном падении ГОА необходимо проверить целостность электрической цепи воспламенителя в соответствии с п. 3.2. ГОА допускается к использованию при отсутствии нарушений целостности внутренней электрической цепи.

5.5 При возникновении пожара всем лицам, находящимся в помещении необходимо покинуть его до срабатывания ГОА. Заходить в помещение разрешается только после проветривания. При необходимости проведения неотложных операций до удаления ОА необходимо использовать средства защиты глаз (защитные очки) и органов дыхания (фильтрующие повязки, респираторы типа «Лепесток-200 СБ» или иные имеющиеся в распоряжении средства защиты органов дыхания от ОА).

5.6 После срабатывания ГОА защищаемое помещение не открывать в течение 10 минут с целью исключения повторного загорания за счет уменьшения концентрации ОА из-за утечки и притока воздуха. 

5.6   После срабатывания ГОА и ликвидации очагов загораний в защищаемом помещении его необходимо проветрить.

5.7 Во время работы ГОА перед ним образуются зоны, в которых температура потока аэрозоля на расстоянии 0,2 м ​– 2000С, на расстоянии 0,45 м – 750С.
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 ГОА относятся к классу опасности 9 «Опасные грузы в оборудовании или опасные грузы в приборах» ГОСТ 19433. Транспортировка ГОА осуществляется в соответствии с требованиями и правилами, предъявляемым к этой категории грузов. 

6.2 Транспортирование ГОА допускается всеми видами транспорта без ограничения расстояния. При транспортировании используется тара изготовителя.

6.3 В процессе транспортирования тара с ГОА должна быть надежно закреплена и защищена от попадания грязи, влаги, атмосферных осадков.

6.4 Не допускается падение упаковок ГОА при погрузочных и разгрузочных работах.

6.5 Хранение ГОА осуществляется в таре изготовителя на стеллажах в сухих, проветриваемых помещениях без прямого попадания солнечных лучей и влаги при температурах от минус 40 0С до плюс 40 0С.

6.6 Упаковки с ГОА размещаются на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов.

6.7 Запрещается совместное хранение ГОА с горючими веществами и веществами, вызывающими коррозию.  

7. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
7.1 По истечении срока службы или после срабатывания ГОА подлежит утилизации.  Работы проводятся на открытой площадке вне населенных пунктов на расстоянии не менее 50 м до ближайшего строения.
7.2 Лица, проводящие работы по утилизации ГОА, должны быть удалены от работающего изделия на расстояние не менее 10 м.

7.3 При утилизации работающее изделие должно быть ориентировано в вертикальном положении (выходным отверстием вверх) для истечения аэрозоля вверх. Отработанные изделия не содержат опасных веществ и утилизируются в обычном порядке.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации транспортирования и хранения.
8.2 Назначенный срок эксплуатации изделия – 10 лет со дня отгрузки потребителю. 

8.3 Изготовитель гарантирует разовое срабатывание ГОА в течение назначенного срока эксплуатации.

8.4 Гарантийный срок хранения ГОА в заводской упаковке – 12 месяцев со дня отгрузки ГОА потребителю. 
9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

9.1 Генератор огнетушащего аэрозоля;

9.2 Паспорт, совмещённый с руководством по эксплуатации;

9.3 Комплект крепления.

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Генератор огнетушащего аэрозоля FR-100MTE упакован в соответствии с требованиями действующей документации.

10.2 По совокупности проверенных параметров ГОА соответствует требованиям технических условий РФПН.634239.001ТУ и признан годным для эксплуатации.
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